第15911章

整合式中央監控系統(智慧建築服務平台)設備

1.	通則

1.1	本章概要

1.1.1  本系統係針對中華電信板橋電信IDC機房新建工程，利用最新電腦系統及開放式監控網路提供中央監控管理，中文視窗及圖控軟體之功能進而提供人性化之管理，以維持舒適之環境，達到節約能源、高效率管理、自動化、節省人力之目標，及提供本建築物人員與機電及相關設備之系統整合、安全保障。

1.1.2  本工程整合式中央監控系統圖面及施工說明書所提供系統之詳細施工方法，承包商必須依圖說、施工說明書之要求負責本工程系統所需之電腦工作站階層硬體、軟體供應，網路傳輸階層設備，現場控制器設備及現場感測、控制元件等的系統施工設計、購料、施工、軟體製作、按裝、測試、調整、訓練及保固等。

1.1.3  為確保工程品質及售後服務，協力廠商需具備監控軟體完整之設計及維護能力，包括程式規劃，維護修改及新增軟體功能設計能力。本工程於測試階段甲方得以要求修改畫面之規劃。協力廠商需具有修改之能力，不得委託於國外廠商。

1.2	工作範圍

以下所述為執行本工作契約所需之最低需求的一般說明，其未述及而為本工程所需之一切功能，亦包含於工程範圍之內，承包商應詳細了解本工作之一切需求，設計符合規範且完整之控制系統。

1.2.1  中央監控電腦階層設備包括中央監控系統主機(含備援)、備援式中央監控控制伺服器組、資料伺服主機(含備援)、機櫃型照景主機、中介伺服主機(含備援)、web化網路伺服器組(含備援)、網路警報印表機、網路警報簡訊服務設備等，提供所有必須的硬體和軟體，以符合本系統功能需求。

1.2.2  中央監控系統主機需含能源管理功能軟體。

1.2.3  提供UPS不斷電系統設備供應中央監控系統所有設備(含現場控制設備)所需電源。

1.2.4  提供網路傳輸階層設備應包括中央監控電腦階層設備與現場控制設備之間訊號連接所需傳輸介面設備，並包括與其他系統主機間之連接網路介面設備。

1.2.5  提供現場控制器設備包括可程式邏輯控制器、輸出及輸入模組。

1.2.6  提供現場感測元件包括溫度、溼度、壓力、流量、水位、日照度、雨量、電力品質、空氣品質及水質等相關感測器；提供控制元件包括控制閥、風門馬達及控制電驛等。

1.2.7  提供中央監控設備的施工安裝、試車與訓練。

1.2.8  整合其他系統包括門禁管理系統、影像保全監控系統、公共資訊顯示系統、設施管理系統、二線照明系統及火警警報系統等，達到相關連鎖功能及資訊共享。

1.3	相關章節

1.3.1	第01330章--資料送審

1.3.2	第01450章--品質管理

1.3.3	第16010章--基本電機規則

1.3.4	第16061章--接地

1.3.5	第16120章--電線及電纜

1.3.6	第16123章--控制用電線及電纜

1.3.7	第16132章--導線管

1.3.8	第16133章--電氣接線盒及配件

1.4	相關準則

1.4.1	中華民國國家標準（CNS）

(1)	CNS 7656	X5007	資訊交換用八位元碼

(2)	CNS 11643	X5012	中文標準交換碼

1.4.2	ce輸設備間的介面

(2)	EIA RS-485	使用串聯二進位交換之資料終端設備與資料傳輸設備間的介面

(3)	EIA RS-422A	作平衡電壓數位介面電路的電氣特性

(4)	EIA RS-423A	作不平衡電壓數位介面電路的電氣特性

1.4.4	美國儀器協會（ISA）

(1)	ISA S5.1	儀表符號和標識

(2)	ISA RP55.1	數位處理電腦硬體測試建議

1.4.5	美國電機製造業協會（NEME）

(1)	NEMA ICS6	工業控制和系統的外箱

1.4.6	美國電機電子工程師協會（IEEE）

(1)	IEEE 829	軟體測試文件

1.4.7	美國國家及相關團體學會標準

- （1）ANSI/AHRI Standard 880/885空氣終端箱之性能額定(Performance Rating Of Air Terminals)

1.5	資料送審

1.5.1	依據第01330章「資料送審」之規定辦理。

1.5.2	承包商應依核可之計畫時程，提送下列資料：

(1)	現場控制器，週邊資料通信設備與能源管理系統程式，操作及維護手冊等文件。

(2)	安裝圖、接線圖、控制圖以及所指定的輸入／輸出控制點表格。

(3)	所有材料和設備的完整目錄資料。

(4)	控制桌及控制盤的佈置圖。

(5)	中央監控系統設備操作及維護之訓練程序。

1.5.3	軟體資料需求

(1)	承包商應針對每一個程式及副程式之目標及功能提供完整說明。

(2)	一般流程圖

應以標準符號提供整個系統的流程圖，以顯示各種軟體模組與所有外部裝置間資訊流程。

(3)	原始程式列表

提供本系統所使用每一程式或副程式的原始程式列表、原始程式編碼以及置於機器可讀媒體中之機器碼或目的程式編號，不管該程式由承包商或其他供應商所發展而成。

1.5.4	維護資料和操作手冊

(1)	指出系統每個內部和外部零件的完整電氣線路圖。

(2)	接線圖。

(3)	操作順序。

(4)	連鎖順序。

(5)	警報操作。

(6)	接線的端子號碼。

(7)	故障排除、校正和維護所需的特殊工具和儀器清單。

(8)	所有內部和外部配件的備用零件建議清單。

1.6	品質保證

1.6.1	須符合第01450章「品質管理」以及本節之規定。

1.6.2	承包商應依照契約條款之要求，對本節所敘述的設備和工作提出保證。

1.6.3	承包商應保證其所提供之系統軟體、韌體、套裝軟體等均為合法授權之產品，其使用所有權均可直接移轉給使用單位。

1.7	現場環境

1.7.1	系統應適宜現場環境，且零件接頭應有精密金屬電鍍。此外，系統內部構造應避免採用接線方式，以防大氣腐蝕物的侵害。

1.7.2	統可在周圍溫度0℃～50℃、相對濕度10～95%正常運作。

1.8	保固

1.8.1	承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者，應自驗收合格日起保固1年。

1.8.2	承包商應於工程驗收合格日後1週內出具保固保證書，在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

1.8.3	在保固期間內，如因系統瑕疵所需維修的人工、程式的修改或系統元件的更換，其費用由承包商負責提供。

1.8.4	在保固期間內所有改正的軟體，需同時更改使用者文件以及使用者及製造商保存的軟體資料。

2.	產品

2.1	功能

2.1.1	系統要求

(1)　一般原則

A.	監控系統工作站下達指令至現場設備開停，其訊息連控反應至監控工作站。

B. 控制的主要方法是經由微處理機為基礎的控制器。

C.	系統應只需要最少維護和例行校正，具系統自動監控維運功能及軟體自我偵測存活保護機制，並具有廣泛自我檢視校正和自我偵錯能力。。

D.	系統應適宜使用環境，且零件接頭應有精密金屬電鍍，以防大氣腐蝕的侵害。此外系統內部構造應避免採用接線方式。

E.系統具備功能完整性及擴充性，完整性指單一系統具備系統需求所述完整功能，不以其他軟體功能補強或組合以符合要求功能，擴充性指軟體須為開放式架構，以利透過系統設定即可納管其他控制器監控之設備及應用於節能功能，不需另行進行系統開發。

F.	系統硬體和軟體應採模組式，而系統除備份外應具有未來擴充10%的彈性。

G.最少應提供數位輸入輸出、類比輸入輸出各5%的備份輸出輸入硬體點。

H.應提供系統狀態顯示能力及連鎖系統警報偵測。

I.系統在軟體修改上，應簡單且富彈性，以適合操作要求的改變。系統需提供密碼的安全措施來限制軟體的修改工作。

J.系統應防止無線電干擾／電磁干擾。

(2)  設備安全保護

A.資訊箱內電源及網路訊號輸出入側須裝置暫態電壓突波抑制器以及良好之接地。

a.保護裝置須由經金氧變阻器(MOVs)組成之多重突波保護模組,內附自我保護熔絲建構而成.

b.電壓規格:600V以下(依照系統操作電壓)

c.保護型式: 3ψ4W L-N ,N-G 、 3ψ3W L-G

d.輸入頻率:50/60Hz

e.閉路電壓Uoc: 20KV

f.外殼防護:IP66 (BOX Type)保護器IP20

g.突波放電電流(8/20μS)/每相:160KA/每相

h.反應時間tA:系統反應時間小於 25ns(奈秒)

i.符合IEC61643-1製造標準.及IEC61642-5認證標準

k.自我偵測診斷功能:每相有獨立之突波故障指示。

B.Surge Protection Device (SPD) Box Type

a.抑制能力EMI/RFI: ＞58Db

b.積熱安全保護裝置:啟動溫度130℃

c.脈衝壽命:＞10KA 5000次

d.具RoSH無毒無鹵素材質UL/CE/ISO認證

C.能提供同廠牌檢測儀器量測該抑制器電壓洩漏電流判定產品優劣

D.資訊箱必需附開關安全鎖.須符合NEC規範.具公證單位認證核可文件.並可加裝維修輔助接點

E.製造廠商須提供安裝操作手冊標準方可交運.

F.當產品按照製造廠商之安裝操作手冊標準安裝後,供應商須提供合約規定之保固年限.

2.1.2	系統功能

(1)　監控系統工作站

A.	各監測功能。

此功能在於監測所有機電設備之狀態、警示及操作模式。所有資料均被傳送到監控系統工作站，且經由人機介面，例如顯示器、印表機，向操作員回報。

在監控系統工作站可監視到下列資料

a. 設備狀況。

b. 設備警報狀況。

c. 類比資料之高低限值檢查。

d. 控制設施狀況。

e. 中央電腦週邊設備狀況。

f. 操作模式狀況及警示狀況。

g.使用者操作紀錄

B.	自動控制功能

監控系統須具有下列諸項功能：

a. 預定開／關控制。

b. 溫度控制。

c. 空調箱（AHU）設定點控制。

d. 風機控制。

e. 連鎖控制。

f. 復電控制。

g. 事件啟動／停止控制。

C.	運轉紀錄功能

印表機可手動產生下列報告：

a. 小時報告。

b. 需量運轉紀錄報表。

c. 日報表。

d. 週報表。

e. 月報表。

f. 維修報表。

D.	人機功能

此功能便於操作員和電腦溝通，藉由操作台、印表機、顯示器及事件印表機來達成之。提供下列功能：

a. 指引目錄。

b. 圖解顯示。

c. 高／低極限值設定顯示。

d. 人工控制。

e. 故障顯示。

g. 日期及時間設定。

h. 歷史趨勢顯示。

i. 常數資料設定。

j. 維修時間表設定／顯示。

k. 警報確認。

(2)　網路傳輸系統階層

網路傳輸介面為電腦主機與備援式控制器間、備援式控制器至現場控制器間及現場控制器之間或與它系統主機間之連接網路介面，負責彼此間之資料傳輸工作。

(3)　現場控制系統階層

現場控制器主要功用應包含下列：

A.	接受數位狀況，諸如「開／關」或設備警報狀態。

B.	直接控制環境控制系統設備的起動及停止，譬如馬達和風門。

C.	接收溫度、濕度、壓力[閥開度]感測器的輸出；執行類比至數位轉換，並附帶非線性補償；在順序問答周期中，傳回至空調系統工作站。

D.	輸出電壓0V～10V或電流4～20mA之類比信號至設備控制階層。

E.	接收監控系統工作站的指令，並執行附有預定時間延遲的設備順序控制，以避免電源供給系統的起動突波過大。

F.	在起動或更新期間，接受監控系統工作站的設定資料，並保持設定值於記憶體做為控制參考。

G.	對空調箱執行比例加積分、比例加微分閉路控制功能。

H.	由監控系統工作站控制接受操作模式指令，並以預定架構和加入時間延遲及連鎖邏輯來執行設備控制。

I.	監視設備的狀態。當不正確狀態型式發生，則報告警報至監控系統工作站。

J.	監視相關控制盤的控制按鈕或開關，並執行優先控制。

K.	接受脈波信號，並將累積資料送至監控系統工作站做能量管理及紀錄。

L.	監視電源供給系統，當電源中斷時，關閉冷氣和泵。電源恢復後，自動再啟動設備。

M. 可透過RS485/R232等串列式通訊方式，對週邊設備進行監視與控制，並提供現場控制器與週邊設備之通訊狀態資訊。

2.1.3	控制模式

(1)　控制模式的優先次序如下︰

A.	現場手動選擇開關應具有系統的最高優先次序。

B.	現場可程式控制器應具有操作所有系統設備的第二優先次序。

C.	中央監控軟體程式應具有操作所有系統設備的第三優先次序。

D.	在正常操作下，各控制系統應選擇自動控制位置，以使設備做自動控制系統操作。

E.	控制模式和優先次序的指定，應使系統和現場控制設施相互間，具有完全的支援功能。若系統由於某種原因故障，現場控制設施應能手動控制，並監視系統，以使系統所提供的正常控制，得到完整的支援。

2.2	設備

2.2.1	通則

本監控系統設備除有特別規定外，電壓額定為1φ，220V AC，60HZ，由不斷電供電系統供應之。

監控系統的監控設備須包含下列一般設施︰

(1)	具監控中心的監控系統主電腦、週邊設備。

(2)	具微處理功能之備援式控制器與現場控制器及具蒐集資料和控制功能之現場感測器。

(3)	現場操作開關及相關介面箱。

(4)	輔助電驛、開關、自動調溫器和必須的儀表。

2.2.2	系統硬體

(1) 中央監控系統電腦主機(含備援)

1. 22"以上LCD顯示器

2.  CPU: Intel Core i7-920 2.66GHz(含)以上，L2快取(cache)

記憶體8M，4.8GT/s QPI

3.記憶體：至少需要8GB(DDR3 1333 240 Pin DDR SDRAM 4GB x 2)，
           6組記憶體插槽，最大可擴充至24GB，支援三通道DDR3 
           1066/1333

4. 機體3.5英吋、容量500 GB、轉速：7200rpm、傳輸界面SATA

5. 網路：內建2組Realtek 8111C 10/100/1000 Mbps Ethernet網路介面，支援PNP隨插即用，RJ-45網路接頭。

6. DVD-RW *1、Mouse*1、Keyboard*1

7. 作業系統：正版Windows® Server 2008或Windows® 7專業版(含)以上或 Windows® XP專業版(含)以上，並附防毒軟體3年

8. I/O Interface： (前端) USB 2.0 x 4, Audio x 2 (後端) 1x IEEE1394, 2x E-SATA, 1xPS/2 KB, 1xAudio I/O, 6xUSB 2.0, 2x RJ45, 2xD-sub 1x DVI -I, 1xHDMI

(2) SQL資料伺服主機(含備援)

1. 22"以上LCD顯示器

2. 工業級2U伺服器，至少Intel 雙CPU 2.6G(含)以上處理器。

3. 機箱結構:19吋機架式，高度2U(含)以下，並須提供前門蓋板及門鎖。需支援ATX/EATX motherboard ,支援2個PCI-X和1個PCIex8

4. 主機板:須符合安規認證CE與 FCC。

  - socket: LGA2011

  - 晶片組: Intel C602J chipset

  - 記憶體: 128GB DDR3 ECC-REG 1600MHz DIMM (含)以上，需有8個(Quad Channel),最大可再擴充至128GB

  - 內建看門狗功能(Watchdog Timer)，能產生系統重置，時間間隔為可程式化之1~255秒。

  - 需符合具PME延伸模組功能，未來可選擇擴充2 PCI-X and 1 PCI slots或2 PCIe x16 slots或2 PCIe x 8 slots

  - 工作中可承受的溫度為0~40度

  - 工作中可承受的濕度為10~85%

  - 工作中可承受的振動度為1Grms

  - 工作中可承受的衝擊力為10 Grms

    - 硬碟: 2TB(含)以上SATA 3.5”硬碟

    - 具有硬體性碟磁陣列卡，支援RAID 0 、 1 、 5，SAS/SATA 4PORT 6GB，為求主機穩定性，不可使用內建式之RAID 功能的

    - Onboard I/O Connectors:

      - PSU connector: 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12 V power  connector + 8-pin SSI 12 V power connector

      - USB connector: 3 (supports 6 USB port), 1* Type-A

      - Audio Header:1

      - Serial port  header :1

    - Rear I/O Connectors:

      - External serial port:1

      - External USB port: 4

      - VGA port: 1

      - RJ-45 :3(1 port dedicated for IPMI function)

      - PS/2 KB/mouse:1

    - 作業系統:正版Windows sever 2008 標準版R2版

    - 光碟機:提供1台(含)以上的DVD+/-RW燒錄機。

    - 提供800 W (1+1) (含)以上的Redundant電源供應器。

    - 此伺服器不可為非原製造商自行組裝，以確保伺服器之穩定性，需於驗收時附上原廠出貨、保固証明書，以茲証明。

    - 附防毒軟體3年及操作管制裝置

(3) 機櫃型照景主機

1. 42" LCD 顯示器

2. Intel 雙核心 2.5G(含)以上處理器

3. DDR3 RAM:2G 最高支援至8G

4. 500G硬式磁碟機*1

5. 10/100/100Mbps乙太網路卡

6. DVD-RW *1、Mouse*1、Keyboard*1

7. 附防毒軟體3年及操作管制裝置

(4) 中介伺服主機(含備援)

1. 22"以上LCD顯示器

2. 工業級2U伺服器，至少Intel 雙CPU 2.6G(含)以上處理器。

3. 機箱結構:19吋機架式，高度2U(含)以下，並須提供前門蓋板及門鎖。需支援ATX/EATX motherboard ,支援2個PCI-X和1個PCIex8

4. 主機板:須符合安規認證CE FCC。

  - socket: LGA2011

  - 晶片組: Intel C602J chipset

  - 記憶體: 128G DDR3 ECC-REG 1600MHz DIMM (含)以上，需有8個(Quad Channel),最大可擴充至128GB

  - 內建看門狗功能(Watchdog Timer)，能產生系統重置，時間間隔為可程式化之1~255秒。

  - 需符合具PME延伸模組功能，未來可選擇擴充2 PCI-X and 1 PCI slots或2 PCIe x16 slots或2 PCIe x 8 slots

  - 工作中可承受的溫度為0~40度

  - 工作中可承受的濕度為10~85%

  - 工作中可承受的振動度為1Grms

  - 工作中可承受的衝擊力為10 Grms

    - 硬碟: 2TB(含)以上SATA 3.5”硬碟

    - 具有硬體性碟磁陣列卡，支援RAID 0 、 1 、 5，SAS/SATA 4PORT 6GB，為求主機穩定性，不可使用內建式之RAID 功能的

    - Onboard I/O Connectors:

      - PSU connector: 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12 V power  connector + 8-pin SSI 12 V power connector

      - USB connector: 3 (supports 6 USB port), 1* Type-A

      - Audio Header:1

      - Serial port  header :1

    - Rear I/O Connectors:

      - External serial port:1

      - External USB port: 4

      - VGA port: 1

      - RJ-45 :3(1 port dedicated for IPMI function)

      - PS/2 KB/mouse:1

    - 作業系統:正版Windows sever 2008 標準版R2版64位元

    - 光碟機:提供1台(含)以上的DVD+/-RW燒錄機。

    - 提供800 W (1+1) (含)以上的Redundant電源供應器。

    - 此伺服器不可為非原製造商自行組裝，以確保伺服器之穩定性，需於驗收時附上原廠出貨、保固証明書，以茲証明。

    - 附防毒軟體3年及操作管制裝置

(5) web化網路伺服器組(含備援)

1. 22"以上LCD顯示器

2. Intel 雙核心 2.5G處理器

3. DDR3 RAM:2G 最高支援至8G

4. 500G硬式磁碟機*1

5. 10/100/100Mbps乙太網路卡

6. DVD-RW *1、Mouse*1、Keyboard*1

7. 附防毒軟體3年

(6) 網路警報彩色雷色印表機

1. 桌上型中英文雷射表機

2. 具A4紙張大小

3. 具掃描、列印、傳真等複合式功能。

(7) 網路警報簡訊服務設備

- 不同設備可編輯不同 E-Mail、簡訊、語音內容

- 可設定不同群組透過 E-Mail、簡訊或語音發報

- 可設定失敗重試次數及間隔時間

- 可設定 E-Mail、簡訊通知系統狀態

- 無限新增監控設備

- 可設定多層發報等級

(8)	備援式中央監控控制伺服器組

1.	本控制伺服器組須具二台相同規格之控制伺服器，一台為主控制伺服器，另一台為副控制伺服器，組合成硬體式備援(Redundancy)架構，每一台控制伺服器至少須具有CPU、記憶體、主機、框架、通訊及電源供應器等模組，當主控制伺服器故障時必須自動切換(不需人工手動切換)至副控制伺服器繼續正常執行控制動作，且由中央監控控制伺服器組至現場可程式控制器之通訊網路亦需具有備援功能(Redundant)，當主線路故障時，控制系統需可由另一線路維持正常通訊，繼續正常執行監控工作；中央監控控制伺服器組、現場可程式控制器或通訊線路故障信號均須上傳至監控系統工作站顯示以提醒操作人員處理。

2.	本控制伺服器之軟體功能須支援中央監控系統正確執行監測、控制與通訊動作。

3.	提供本監控系統足夠使用之主記憶體容量，並應預留約5%以上之軟硬體點數容量擴充處理能力，且記憶體容量至少512MB或以上，須使用EEPROM或EPROM或4GB(含)以上 FLASH MEMORY等電子式非揮發性記憶體來儲存程式，以確保程式可永久保存。

4.	主機CPU須為32bit  500MHz之微處理器，並含浮點運算功能。

5.	主機執行邏輯位元程式掃瞄時間：掃瞄時間≦0.1 ms/ 1K binary statements。

6.	主機上至少須具有標準RS-232/485通訊埠、Ethernet(TCP/IP)高速乙太網通訊埠，並須可經由Ethernet通訊埠進行程式編輯工作。

7.乙太網路通訊模組(介面)：須提供RJ-45乙太網路埠連接介面，並支援IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、Modbus/TCP通訊協定，通訊速度 10/100Mbps。

8.	本控制器與現場控制器通信傳輸速率，其最快可達100M(含)bps以上。

9.	具有自我偵錯能力。

10.具線上(ON-LINE/RUN MODE)操作能力，可在線上(不停機下)隨時從事程式編輯、控制、和設定工作，而不影響系統正常運作。

11.主機應具有年、月、日、時、分、秒即時時鐘功能。

12.使用電源：AC85~264V，50/60Hz。

13.	工作環境：溫度：0°C～60°C、濕度：5%～95%(non-condensing)。

14.	須具有UL，CE國際安全認證。

(9) 可程式邏輯控制器

可程式邏輯控制器主要功能係將現場設備之類比及數位信號經由資料傳輸界面(Data Communication Interface)蒐集轉換並正確地傳送至可程式邏輯控制器，經由該控制器分析、比較及計算判斷後產生控制命令，正確地傳回現場驅動相關設備；同時並將各設備之運轉狀態信號經由可程式邏輯控制器傳送至監控系統工作站顯示及其他相關監控。具有獨立單機作業(Stand-alone)的能力，對涵蓋的設備可直接操控和管理。每一現場控制漏水偵測器器之I/O模組(I/O Modules)應預留約10%之I/O模組點數，供將來需增設監控點數之用。本裝置主要規格及需求詳如下列：

- 主機CPU須為32bit之微處理器，並含浮點運算功能。主機、通訊模組為個別獨立模組。

- 主記憶體：SRAM 128KB，ROM 256KB，唯讀記憶體:128KB bytes；運算速度: 0.33μS/LD指令

- 節能控制器擴充模組除需提供密碼(Password)保護外，需能提供程式ID與節能控制器ID之保護措施，可防止Hardcopy。

- 對於節能控制器韌體(Firmware)的昇級，可利用快閃記憶體燒錄(Flashing)的方式進行韌體昇級工作，而不需要更換任何硬體。

- 節能控制器需能處理下列輸入及輸出訊號：

- 數位訊號(DI)擴充模組：輸入信號DC24V或不帶電乾接點，可任接sink或source輸入方式。

- 數位訊號(DO)擴充模組：可選用繼電器或電晶體輸出。

- 溫度量測擴充模組：量測種類可選擇PT100、PT1000、熱敏電阻式（NTC）等量測擴充模組。

- 類比訊號(AO)輸出擴充模組：輸出信號可輸出電壓-10v~10v或-5v~5v，或輸出信號電流-20mA~20mA或-10mA~10mA等信號。

- 類比訊號(AI)輸入擴充模組：輸入信號可接受電壓-10v~10v或-5v~5v，或輸入信號電流-20mA~20mA或 -10mA~10mA等信號。

- 節能控制器通訊資源方面，硬體上最多可達5 個通訊埠，其傳輸速度可達921.6Kbps之速率；軟體方面並支援Modbus RTU Master/Slave及ASCII碼通訊協定，另需具備以乙太網路(Ethernet)通訊埠，傳輸速度可達10M/100M bps，以允許感測器共用及各整合介面控制器之間程式資料相互傳訊執行，而無須其他介面的介入。

- 萬年曆時鐘（Real Time Clock）具有”年月日時分秒”時鐘功能，且支援中央監控控制伺服器之時間校正。

- 可提供4組32bit 0.1ms 時基高速計時器

- 需免費提供視窗中文操作環境以編輯、監視、除錯程式並能具備，RUN中連線編輯下載程式功能

- 具備偵測CPU使用電源異常(Low-Voltage Reset)功能及具看護時鐘(Watch Dog Timer)，對運轉、編程及故障等狀況提供LED指示，當軟體程式進入死迴圈或未定義的位置時，程式控制系統停止運轉且ERR 燈亮

- 控制器可擴充記憶匣PACK，可將暫存器內資料記錄到記憶匣內，記憶體可達1M位元FLASH ROM(具有寫入保護以DIP-Switch on/off保護)

- 必須符合 UL 或 CE 國際檢驗通過

- 數位輸入(DI)模組規格

- 至少提供24VDC單端共點或不帶電乾接點輸入方式。

- 輸入速度不得低於470uS。

- 最大輸入電流不得低於7mA。

- 隔離方式：光耦合器信號隔離。

- 數位輸出(DO)模組規格

- 至少提供單端共點AC/DC繼電器輸出方式。

- 最大輸出延遲時間不得低於10mS。

- 最大繼電器輸出電流不得低於2A。

- 隔離方式：除繼電器輸出方式為電磁性隔離外，其餘方式均需提供光耦合器信號隔離。

- 類比輸入(AI)模組規格

- 具備電壓輸入及電流輸入兩種方式。

- 數位輸入值顯示至少為12位元。

- 電壓輸入信號範圍：至少具備雙極性-10~10V、單極性0~10V。

- 電流輸入信號範圍：至少具備雙極性-20~20mA、單極性0~20mA。

- 精度不得低於±1%。

- 信號輸入隔離方式：光耦合器信號隔離。

- 類比輸入(AO)模組規格

- 具備電壓輸出及電流輸出兩種方式。

- 數位輸出值調整至少為14位元。

- 電壓輸出信號範圍：至少具備雙極性-10~10V、單極性0~10V。

- 電流輸出信號範圍：至少具備雙極性-20~20mA、單極性0~20mA。

(10) 現場感測元件包括：溫度、溼度、壓力、流量、水位、日照度、雨量、電力品質、空氣品質及水質等相關感測器。

a.外氣型溫度感測器

1. 感測元件:Thermistor 10 K歐姆 at 25℃。

2. 感測範圍:-30℃~50℃。

3. 精確度:±0.43℃。

4. 保護等級:IP67。

b.室內型溫度感測器

1. 感測元件:Thermistor 10 K歐姆 at 25℃。

2. 感測範圍:0℃~40℃。

3. 精確度:±0.44℃。

4. 壁掛型。

c.風管型/水管型溫度感測器

1. 感測元件:PRT 100歐姆±0.1%  at 0℃。

2. 感測範圍:-10℃~40℃。

3. 精確度:0.2%  Span。

4. 電源:24VDC±15%。

5. 感測棒材質:316 Stainless steel。

6. 保護等級:IP67。

7. 輸出信號:4~20mA。

d.風管型空氣品質感測器

1. 感測元件:Cermic tube。

2. 保護等級:IP67。

3. 再現性:±2% 。

4. 輸出信號:0~10VDC。

e.室內型溫、濕度感測器

- 溫度感測元件:Platinum 100歐姆 RTD。

- 濕度感測元件:Capacitative polymer。

- 溫度感測範圍:0℃~40℃。

4. 溫度精確度:±0.5℃。

5. 濕度精確度:±2%(20~90%RH)。

6. 溫度、濕度輸出信號:4~20mA(0~100%RH)。

7. 濕度敏感度:0.1%RH。

8. 電源:12~30VDC。

9. 壁掛型。

f.配電盤異常發熱早期預警發報裝置

- 偵測對象:斷路器

- 檢知原理:熱線型半導体式，由感應扣依設定溫度不同釋出氣味物質，此物質可被偵測器快速檢知並發報

- 警報方式:LED閃爍及蜂鳴

- 接點出力:無電壓a接點

- 耗電量:3W

- 感應扣溫度範圍:80℃ 100℃ 120℃

- 感應扣做動方式:釋出對人體無害之氣味以及色素以標定異常發熱斷路器

- 感應扣安裝方式:雙面膠或特用夾具

- 感應扣尺寸:Ø15×H7mm

- 電源: 100V-240V

- 使用温濕度範圍: 0℃～40℃、10%RH～80%RH

g.風管型溫、濕度感測器

- 溫度感測元件:Platinum 100歐姆 RTD。

- 濕度感測元件:Capacitative polymer。

- 溫度感測範圍:0℃~40℃。

4. 溫度精確度:±0.5℃。

5. 濕度精確度:±2%(20~90%RH)。

6. 溫度、濕度輸出信號:4~20mA(0~100%RH)。

7. 濕度敏感度:0.1%RH。

8. 電源:12~30VDC。

9. 保護等級:IP67。

10. 感測探棒尖端材質:不鏽鋼。

h.外氣型溫、濕度感測器

- 溫度感測元件: Thermistor 10 K歐姆 at 25℃。

- 濕度感測元件:Capacitative polymer。

- 溫度感測範圍:-35℃~50℃。

4. 溫度精確度:±1℃。

5. 濕度精確度:±3%(20~90%RH)。

6. 濕度輸出信號:4~20mA(0~100%RH)。

7. 濕度敏感度:0.1%RH。

8. 電源:12~30VDC。

9. 保護等級:IP67。

10.幅射保護:UV STABILISED THERMOPLASTIC。

11.安裝托架材質:鋁質。

12.感測探棒材質:不鏽鋼。

i.風壓差開關

1. 最大耐壓:5000Pa。

2. 操作範圍:20~200(Pa)、40~400(Pa)、200~1000(Pa)可調整動作設定點。

3. 接點能力:1.5A/250VAC。

4. 保護等級:IP54。

j.揮發性有機化合物感測器(VOC)

- 型式:空氣中VOCs偵測裝置

- 偵測對象:空氣中揮發性有機物質(不含甲烷)

- 偵測方式:固定型連續監測

- 檢知原理:金屬氧化物半導体式

- 濃度範圍:0-1ppm

- 訊號輸出:4-20mA

- 耗電量:5W或以下

- 電源: 24V DC

- 使用温濕度範圍: 0℃～40℃、10%RH～80%RH

k.風管型偵煙感測器

1. 輸入電壓：24VAC/110VAC/220VAC。

2. 靈敏度：於風速300~400feet/MIN時RESET TIME為0.3秒。

3. 最大覆蓋：偵測範圍：符合NFPA標準72E，90A及101及UL268認證。

4. 警報指示採雙LED顯示，一般狀態時以燈光閃動表示待命準備。

5. 警報速率符合NFPA標準72E，90A及101UL268認證。

6. 採電驛輸出。

l.CO2&VOC複合式感測控制器

- 偵測對象:室內環境中CO2&VOC

- 檢知原理: 裝置中需同時具備下列兩種偵測器:

- VOC偵測原理：熱線型半導体式

- CO2偵測原理：NDIR（非分散型紅外線）式

- 接點出力:根據汙染狀況，分為低・標準・高 3階段切換

- 接點出力可變範圍:110V 1.5A max ~ 100mV 100μA min

- 感知濃度範圍切換:低・標準・高三階段可切換

- 模式轉換: 具備模式轉換開關，可切換自動化式或手動模式（強/弱或開/關斷）

- 設備顯示方式:

- 停止時:LED燈全熄

- 動作開始時:LED燈同時閃爍約6分鐘

- 機器運作顯示:LED綠燈恆亮，空氣汙染偵測開始運作

- 空氣汙染狀況顯示: LED以綠燈、紅燈代表空氣汙染狀況

- 換氣扇動作表示: 弱運轉：LED顯示綠燈強運轉：LED顯示紅燈

- 電源: 單相100V±10%50/60Hz

- 消費電力: 約1.8W

- 使用温濕度範圍: 0℃～40℃、10%RH～80%RH。

m.水流開關

1. 適用於1"~8"之水管。

2. 最大工作壓力：10bar。

3. 最大操作溫度：120℃。

4. 接點容量：15A 220V。

5. 輸出訊號：SPDT。

n.靜壓感測器

1. 信號輸出：4-20mA。

2. 工作電壓：DC 15V。

3. 精度：±1%。

4. 工作溫度：-18~89℃。

5. 工作濕度：0~90%。

6. 感測範圍：-5~25 lnches H2O可選擇性。

o.水壓差感測器

1. 工作壓力：0~10bar。

2. 最大容許壓力：為工作壓力之2倍，20bar。

3. 電源：18~33VDC，最大消耗電力小於2VA。

4. 輸出訊號：4~20mA，0~10VDC。

5. 精度：±0.5%fs。

p.水壓力感測器

1. 工作電壓：15~VDC。

2. 輸出訊號：0~10VDC。

3. 保護等級：IP65。

4. 準確度：<1%。

5. 介質溫度：-25~125℃。

6. 測量範圍：-1~400Bar，Range Option。

q.水差壓開關

1. 適用於冰水及熱水管系統。

2. 工作壓力範圍：2~26PSI。

3. Switch Differential：3.5 PSI Fixed 。

4. 接點容量：6A 120V。

5. 輸出訊號：SPDT。

r.電磁式水流量感測器

1. 輸出：具4~20mA及可規劃數位輸出。

2. 型式：插入式，適用80~1000mm管徑。

3. 電極：SS316L。

4. 傳訊器保護等級：IP65。感知器保護等級：IP67。

5. 符合：ISO9001及CE 。

6. 顯示幕：液晶顯示，可顯示正逆向舜間流量及累積流量。

7. 精確度：±2% 。

8. 具耐壓10Bar功能。

9. 具空管偵測功能及自動零點校正。

10.外殼材質：碳鋼。

11.內襯：PP或EBONITE。

s.一氧化碳氣體感測器(CO)

1. 信號輸出：4-20mA‧

2. 工作電壓：DC 18~28V。

3. 解析度度：1PPm。

4. 再現性：±2PPm。

5. 感測範圍：0~300PPm。

6. 量測方式：電化學式。

7. 反應時間：T90<35秒。

8. 防塵防水等級：IP52以上(含)。

t.二氧化碳氣體感測器(CO2)

1. 信號輸出：4-20mA‧

2. 工作電壓：DC 18~28V。

3. 解析度度：1PPm。

4. 再現性：20PPm。

5. 再現性：20PPm。

6. 感測範圍：0~2000PPm。

7. 量測方式：NDIR(Non-dispersive infrared)。

8. 反應時間：<=60秒。

9. 壽命：>=5年。

10.顯示：LCD。

11.壁掛或風管型。

u.露點溫度感測器

1. 感測元件：塑膠膜高分子薄膜電容式原理。

2. 感測範圍：0~25℃。

3. 輸出信號：4~20mA DC，4-WIRE。

4. 工作電壓：DC 15~24V。

5. 運算值解析度：10 Bit。

6. 保護等級：IP54。

7. 外盒材質：ABS。

8. 精確度：±2%RH，±0.5℃。

9. 長時間穩定度：<1%RH，<0.1℃/每年。

v. 電極棒單段式水位開關

1. 電極電壓：AC 8V

2. 操作溫度：-10~55℃

w. 水質感測器

1. 輸出信號：4~20mA DC，4-WIRE

(11) 現場控制元件包括：控制閥、風門馬達及控制電驛等。

a.小型送風機二、三通控制閥

1. 材質：BODY：FORGED BRASS。

2. 供應電壓：110VAC或220VAC，60HZ。

3. 流量係數：kV=5。

4. 最大環境溫度：40℃。

5. 流體溫度：5~95℃。

6. Body耐壓：16kg/cm2。

7. 馬達：自動彈簧復歸。

b.比例式冰水二通、三通閥

1. 耐壓：16 bar以上。

2. 口徑3英吋 (含) 以下採用螺牙接口；4英吋(含)以上採用法蘭接口。

3. 接控方式：比例式等百分比或線性。

4. 輸入信號：0~10 VDC或4~20mA。

5. 轉動軸材質為Stainless Steel；閥體材質3"(含)以下採BRASS，4"(含)以上採CAST IRON。

6. 洩漏量：0.3% of  Kvs。

7. 耐溫：0~120℃。

8. 工作電壓：24 VAC。

c.二通控制蝶閥

1. 工作耐壓：10 bar以上。

2. 口徑50mm~300mm採用WAFER或法蘭接口。

3. 接控方式：開閉式。

4. 回受信號：開關位置接點。

5. 轉動軸材質為Stainless  Steel；閥體材質為CAST IRON或Aluminum Diecast Alloy。

6. 保護等級：IP65以上。

7. 耐溫：0~120℃。

8. 工作電壓：220/110 VAC。

d.比例式風門驅動器

1. 接控方式：0~10vdc 比例式。

2. 工作電壓：24 VAC。

3. 馬達輸出 torque：16N.m。

(12) 小型送風機網路型設備包括：網路型主(副)溫控器及LCD主(副)控面板等。

a.小型送風機網路型主溫控器

1. 外接延伸式溫度感應器，可偵測環境溫度。

2. 內建四組RELAY，其功能分別為：

控制風車之低、中、高三速變化，控制冰水二/三通閥。

3. 具有二組無極性二線式網路通訊埠，一組ST-BUS1。

4. 可與LCD現場主控制面板連線，另一組。

5. ST-BUS2與其他台副控制盒連線。

6. 送風機位置碼由控制器內撥指開關調整設定。

b.小型送風機LCD主控面板

1. 具有自動、除濕、冷氣、送風及暖氣等系統功能選擇。

2. 具同時顯示設定溫度及環境溫度。

3. 溫度設定範圍：16℃～35℃。

4. 環境溫度顯示範圍：0℃~50℃。

5. 電源供應110V~220V 50Hz/60Hz。

6. 風速具有自動、微風、弱風、及強風等調整，並有圖形顯示。

7. 二線式無極性配線。

8. 大型液晶（LCD）全中文顯示。

9. 可顯示網路位置連接碼（00台～23台）。

10.可控制至24台送風機。

11.具群組確認功能。

12.具鎖定副控器溫度設定，開停機，高、中、低三速之功能。

c.小型送風機網路型副溫控器

1. 外接延伸式溫度感應器，可偵測環境溫度。

2. 內建四組RELAY，其功能分別為。

3. 具有二組無極性二線式網路通訊埠，一組ST-BUS1可與LCD現場副控制面板連線，另一ST-BUS2與其他副控制器連線送風機位置碼由控制器內撥指開關調整設定。

4. 可外接控制面板，以達獨立控制副控器之目的。

d.小型送風機LCD副溫控面板

1. 具有自動、除濕、冷氣、送風及暖氣等系統功能選擇。

2. 具同時顯示設定溫度及環境溫度。

3. 溫度設定範圍：16℃～35℃。

4. 環境溫度顯示範圍：0℃~50℃。

5. 電源供應110V~220V 50Hz/60Hz。

6. 風速具有自動、微風、弱風、及強風等調整，並有圖形顯示，二線式無極性配線大型液晶（LCD）全中文顯示。

(13) 可變風量終端箱空調系統設備

- 箱體之製造及組裝必須在工廠內完成，採用G60鍍鋅鐵皮製造，鐵皮厚度不得小於1.02 ㎜。

- 空氣終端箱應採用箱體內保溫，保溫材料厚度至少20㎜，密度為64kg/m３以上，其表面應具有保護層，且符合[NFPA Code 90A]及[UL181]之規定。

- 風量控制風門、風門驅動器 [及風扇]須安裝於單一的箱體內，箱體須有維修門，以便檢修控制風門 [及風扇]。[風扇驅動變風量終端箱之型式為][串聯式][並聯式]。

- 風箱進出風端，須附原廠提供之法蘭。

- 風量控制風門可採轉動式。如使用轉動式之風門，其轉動軸必須裝上防止洩漏且為不需潤滑之金屬套筒或軸承。風箱在最大設計風量時，其靜壓損失不得超過設計圖說所規定。風門驅動器、連桿及相關零件，如安裝於箱體外者，必須保護驅動器組件免於受損。

- 空氣終端箱附加[熱水盤管][電熱盤管]，其能量不得小於設計圖說所規定。[熱水盤管][電熱盤管]之安裝、配電及安全保護等組件，必須在製造工廠內完成。如採用電熱盤管，須有過熱保護開關及風量保護開關。

- 變風量終端箱控制器為壓力自主式(Pressure independent)]，終端箱入口處必須裝設有壓差風量感測元件，以確保進風在任何狀況下，測得之風量準確度誤差不超過±5%。箱體外貼有壓差對應風量之對照表，以供現場風量校正參考。控制器應自備變壓器以自行轉換所需工作電壓。

- 空氣終端箱之所有控制配線應在原廠內完成，並須附有活動式箱蓋以便維修。風扇驅動式終端箱應附變壓器以供風扇控制用。][使用電熱盤管之終端箱於電源端應附保險絲。

- 風扇驅動式終端箱內之風扇須為[離心式]風扇、[直接驅動]、永久潤滑型、馬達為溫度保護型，其啟動方式為永久分離電容式。風扇與箱體間須有防震之隔離橡皮或其它防振彈簧。

- 定風量終端箱應採用系統風壓作為動力，以驅動機械式自動流量控制器，並維持所預設之風量，流量控制器應附刻度供調整用，測得之風量準確度誤差不超過±5%。

- 空氣終端箱應附電子式[電氣式]室內溫度感知器及控制器。

- 空氣終端箱應附網路型控制器，內含微處理器、液晶顯示型室內溫度感測器、操作按鍵及RS485通訊埠，以連接區域控制網路]。

- 箱體及風門之漏氣量測試應符合AHRI Standard 880規定。

2.2.3	系統軟體

(1)	概述

系統軟體至少應包含微軟視窗作業系統，由物件資料庫（Object Database）、相關性資料庫（Relational Database）、安全防護（Security）、網頁伺服（Web Server）、即時控制引擎（Real-Time Control Engine）及網路管理工具（Network Management Tools），通訊控制，操作者介面，趨勢及歷史檔案，報告製作，支援程式，行事曆，能源管理，時間及事件程式。

A.	即時作業系統應可提供多工作業，已提供多個即時程式執行和使用程式發展。

B.		資料庫管理功能即為整合基礎管理，在不損害既有資料的原則下，允許對資料庫作增減。

C.	支援 Web Browser在Internet上執行MMI功能。

D.	提供在 Internet上作即時監控之功能。

E.	提供即時監管（Real-Time Supervisory Control）、資料收集（Data Logging）及智慧警報處理（Intelligent Alarming）功能。

F.	提供警報電子郵遞（Alarm E-mail）及網路警報簡訊功能。

G.	支援圖形設計及動畫（Animation）功能技術為基礎。

H.	支援跨網路間整體資料交換/處理功能。

I.	支援 Microsoft Internet Explorer並簡化 IT（Information Technology）管理流程。

(2)	圖形操作界面(GOI)軟體

A.	須為Active X 、OLE物件容器及Flash，可使程式的內容更多變化，且可以達到的功能及動作也相對增加，確保系統本身之延展性。

B.	系統架構須為一開放性之Web-based架構。並只需將開發完成之應用程式，部署至web server，即可監控現場，無須再做任何設定，確保網路擴充及延展性。

C.	須支援微軟物件屬性技術及flash，設計繪圖，可減少重複性畫面及動作的開發及設計，所有功能需Web化，可在瀏覽器執行，不需額外安裝client端程式，或外掛另外軟體。Web之圖控頁面能支援透過SOAP協定之Web Services與第三方廠商之軟體進行整合。

E.	程式設計者所開發建立的資料，都須可利用其他外部程式(如：EXCEL或Notepad)利用複製貼上的方式來建立、新增，以減少程式建置的時間。

F.	系統之圖片格式至少須支援 bmp、jpg、jpeg、gif等格式。

G.	系統須可設定使用者權限，做部分圖面的顯示及隱藏，使畫面更簡單、清楚。

H.	使用者須可自訂快速功能鍵，直接呼叫常用的功能及設定畫面，提高操作者的方便性，減少重複的點選動作。

I.	系統須可針對畫面的顯示、切換、控制動作、警報確認等功能進行操作人員權限設定。

J.	點名稱建置

a.	點數計算須採實際存取外部I/O點數，內部變數不計算點數之做法，以降低成本及增加掌握度。

b.	點名稱須能以群組觀念建立，確保組織架構清楚，減低修改時之錯誤，加快搜尋的速度。並可利用Excel作快速的修改及新增，以減少作業時間。

ｃ.	系統提供介面可直接匯入修改完成點名稱後的Excel，以加速納管時間。

K.	系統須提供時間排程及經由事件產生觸發排程動作之功能，達到輕鬆管理所建立排程之目的。該功能須可直接設定無須撰寫程式，以縮短程式開發的之時間。

L.	系統須提供Cyclic週期性工作之功能，方便於定時且重複性之工作，並可經由事件觸發週期性之工作，以減少程式設計時間。

M.		系統需提供事件觸發某特定動作之功能，以方便使用者開發程式。

N.	警報及事件

a.	須內建警報看板精靈，只需依照個人實際需求，設定警報顯示內容。

b.	須可動態作即時/歷史顯示狀態的切換。

c.	警報通知除了於監控畫面顯示，亦可經由設定即時由警報印表機印出。

d. 具警報聲響，以提醒操作人員，並可以以Email，網路簡訊，語音通知等方式傳送警報訊息。

(1)訊息可分為警報不同等級。

(2)訊息可分設備群組。

(3)訊息發送可分使用者群組。

(4)訊息同時可發送對象至少10人以上。

(5)具中文警報訊息內容。

O.	每一個即時及歷史曲線圖表須同時可顯示8筆資料，並且於同一圖表顯示。

P.	資料庫管理

a.	可不需停止系統直接變換資料收集速率。

b.	資料記錄須為ODBC，JDBC格式，並支援MS SQL Server、PostgreSQL、Oracle8、DB2等。

c.	歷史資料可Export成CSV、XLS及PDF格式。

Q.	系統須內建OPC 、Modbus、BacNet…等開放通訊協定，並可於系統內直接設定，無須再外掛任何驅動程式。

R.	系統備援功能：須提供電腦工作站間的網路備援(Redundant)功能，只要經由簡單的設置，無須撰寫程式，以確保通知正常及現場狀況的掌握。

S.	系統須提供線上多國語系切換功能，使用者可於圖面上之同一個物件，做多國語系切換顯示。

T.	須提供繪圖工具，可快速繪製半圓、扇形等多種圖案，減少開發時間。

U.	系統需可支援Web Server功能（屬本案新增遠端監控軟體一套)，以利遠端之監控工作。

(3)	安全功能

A.	密碼保證：操作者欲進入系統應可由操作者識別碼，密碼做控制。

B.	操作管制：系可依密碼之等級限制操作者之操作範圍，應具四層以上及可分割性，以容納不同使用者群組多種方式進入需求。

(4)		HMI圖像顯示功能

A.	所有的圖面顯示應利用操作站之繪圖套裝軟體操作產生，執行時不須讓操作站離線作業，同時不影響監測點資料、警告之回報。圖形應可藉由滑鼠及鍵盤選擇圖形資料庫中之符號及圖例等，再將其儲存於圖形資料庫內。圖形的數目及種類應顯示於資料及控制目錄中。此b系統應可提供擴充至少達1000個圖形。

B.		提供階層式動態圖示操作者介面做為讀取及顯示系統資料並指揮及修改設備之操作。此操作介面下應可使用滑鼠操作附有下拉式功能說明，應答訊息，圖面放大，圖案著色以協助使用者了解系統。對圖形、監測點、告警等可在密碼控制下修改。

(5)		操作及監視功能

A.	所有的監測點顯示出其動態數據，文字描述，狀態或數值，狀態顯示及告警皆應以彩色之方式表示，各不同等級之監測點其顏色表示方式應可因使用者之選定而改變，除此之外，從螢幕上之變化應可確認操作者所下之指令是否已執行（如馬達運轉、開關位置、電力顯示等），監測點如無回應時應以顏色之方式表示，有回應時為持續之紅色，動態監視點其掃瞄資料之更新速度須可設定。

B.		對經過授權之操作者，可利用滑鼠鍵盤在顯示器上對監控點下達控制及參數修改命令，如對一類比監控點，其現況及限值皆顯示於螢幕上，此時其設定值（Set Point）火告警及警示燈皆可利用滑鼠重新設定，對一數位監控點如閥之位置現況（例如關閉）將顯示於螢幕上，此時操作者可利用滑鼠命令閥開啟，一般而言，鍵盤亦應可達成上述之操作。

C.	系統應提供即時輔助使用文字說明以協助操作者之使用及了解，此使用輔助功能應對所選擇之重要命令（Keyword）做進一步之說明。

D.	系統應提供監測點即時趨勢功能，可同時觀察一或多個監控點的即時數值走勢圖。

E.	需提供可查詢各階層下所有設備目前之即時狀態、最後操作與是否有其他邏輯控制等資訊的功能。

G.	需提供需量即時趨勢圖功能。

H.	需提供看板功能，可設定看板的客戶名稱，看板標誌，看板背景，看板右下角標語，看板底部標語，看板觀看語言等等設定選項。

I.	需提供書簽管理功能，本功能提供使用者設定自己的書籤資訊，書籤資訊包括常用的設備或監控點，可如瀏覽器之「我的最愛」功能，保留自己常點選與設定的設備與監控點。

(6)		報表功能：

系統應提供標準之報表，並可選擇顯示在顯示器上或印表機或兩者都顯示。系統應預先提供格式話之標準報告，包含下面功能：

A.	監視點綜合報表。

B.	應提供下列報表

Ⅰ.	運轉紀錄。

Ⅱ.	操作員操作報表

提供操作員存取階層工作進出控制系統的報表。此報表至少應包含有操作員名字，作業時間進出系統報表。

Ⅲ.	資料庫管理報表。

Ⅳ.	系統診測報表

Ⅴ.	趨勢報表

應可顯示相關監測點之即時動作，此資料應可由操縱者選擇並以數字、條狀圖、曲線等方式顯示或列印出。

(7)		警示功能：

A.	應能指定警示報告及訊息至系統工作站中顯示器印表機輸出設備。警示發生時，相關監測點之圖形顯示應能自動顯示以供操作員重新檢視。

B.	警示報告應能產生下列運轉紀錄資料

Ⅰ.	現行時間，日期及操作員開始作業時間。

Ⅱ.	發生警示之監測點及所屬系統及現行數值或狀態。

Ⅲ.	操作員之操作記錄。

Ⅳ.	提供動態跑馬燈提示訊息功能，能及時反應告警至畫面上，同時可由電腦發出告警聲響警示。

C.	需量告警功能

Ⅰ.	各電錶可單獨或是設定電錶群組來設定台電所簽契約容量，來計算電費，及提供需量告警功能。

(8)		能源管理功能：

A.	時間預定控制程式（Time Of Day Scheduling）：

Ⅰ.	每日可分別設定不同的開/關時間。

Ⅱ.	時間設定範圍每日當中之任何時間從12：00~11：59PM，以每1分鐘為單位。

Ⅲ.	可預設一年中任何假日。

Ⅳ.	提供排程下放至控制器，或是由平台控管，可由現場環境動態選擇的彈性。

- 提供已經設定好的排程之備份功能，及提供範本以供修改的。

B.	工作循環控制程式之功能（Duty Cycle Program）：

Ⅰ.	程式循環控制於一時間區隔內控制設備On或Off之功能。

Ⅱ.	具每一在工作循環控制程式下之負載，可規劃其最長停機時間。

Ⅲ.	每一循環週期包括ON TIME和OFF TIME其時間可供設定。

Ⅳ.	每一START/STOP點，可有不同單獨的週期時間（Period）且週期的開始及使用方式皆可自定之。

C.	設備維護管理程式

Ⅰ.	此程式功能可以監視設備運轉時間，並可分別對每項設備設定不同等級的高限警報。

Ⅱ.	每個維護警報發生時可分別由E-Mail，簡訊及語音自動通知，也可自動或手動由印表機列印出警報訊號，以提醒使用者。

D.	使用者自定程式（User Defined Program）：

Ⅰ.	利用簡易的LOGIC指令，使用者可以設定各種應用程式。

Ⅱ.	其中算數運算函數提供了加、減、乘、除功能。

Ⅲ.	使用者自定之程式激發動作之方式可選用狀態（State）時間（Time of Day、Day of Week），或是其他的使用者自定程式。

(9)	報表軟體功能說明

軟體特性

※歷史趨勢資料作業軟體

1.	針對監控系統歷史資料進行查詢。

2.	可同時查詢多項歷史資料並繪製趨勢圖表。

3.	圖表可進行縮放。

4.	圖表可儲存成圖片檔至電腦中。

5.	圖表可自印表機列印。

6.	本軟體具備序號認證功能，待驗證後方得使用。

7.	需提供監控點之迴歸分析報表。

8.	需提供電費報表及電費模擬試算功能，同時需能計算出最佳契約容量的功能。

9.	需提供文件管理功能，該功能需提供及協助使用者分類、上傳、維護文件，根目錄預設分成兩個資料夾，分別是維運文件下載區和專案文件下載區。

※定時報表訂閱程式 - (歷史資料統計計算報表)

1.	針對監控系統歷史資料進行查詢。

2.	可設定是否自動產生及email報表檔案。

3.	報表查詢依時間可分為：

(1)	日報：尋找前一日之歷史資料，並以每小時為區間計算資料。(24筆/日)

(2)	日報2：尋找前一日之歷史資料，並以每15分為區間計算資料。(96筆/日)

(3)	週報：尋找前一週之歷史資料，並以每日為區間計算資料。(7筆/週)

(4)	月報：尋找前一月之歷史資料，並以每日為區間計算資料。(30筆/月)

(5)	年報：尋找前一年之歷史資料，並以每月為區間計算資料。(12筆/年)

4.	報表可計算之數值型態：

(1)	累計值：計算各項目在時間區間內之使用量。

5.	可依需求更改報表檔案輸出之使用單位及名稱。

6.	使用者可在輸出的報表範本檔中加入計算、統計、分析的公式或圖表分析的項目等。

7.	可在簡體中文作業系統的環境正常運行。

8.本軟體具備序號認證功能，待驗證後方得使用。

※報表顯示程式 - (近期資料查詢顯示)

1.	針對監控系統歷史資料進行查詢。

2.	手動於各工作項目中搜尋自訂的時間區段紀錄。

3.	可設定自動輸出Microsoft Excel或PDF報表檔案。

4.	可設定各紀錄點之上下限，於報表產生時，超過上下限之項目會加上醒目之標記。

5.	可依需求更改報表檔案輸出之使用單位及名稱。

6.	可在簡體中文作業系統的環境正常運行。

7.	本軟體具備序號認證功能，待驗證後方得使用。

2.3	系統整合

2.3.1  通則

智慧建築服務平台必須整合包括中央監控系統、門禁管理系統、影像保全監控系統、公共資訊顯示系統、設施管理系統、二線照明系統及火警警報系統等，相關系統間透過此監控系統整合達到各系統相互連控及資訊共享，進一步達到以下目的：

1. 集中管理，減少人力浪費與減少人為疏忽，增加建築物之軟體功能，為建築物增添智慧，提高管理效率。

2. 當事件發生時，能作更迅速適切之處置，將危害減至最小，增加建築物人的安全性。

3. 預設程式，將設備有效的運用，適時地啟動或停止設備，增加設備運轉壽命使用效率。

4. 精確控制提昇舒適管理品質。

5. 高效率能源管理以節約能源，減去不必要之能源浪費。

2.3.2  整合功能

為達到各系統整合目的，本工程各子系統設備須提供下列硬體、軟體介面及必要整合點規劃，以利透過「智慧建築服務平台」監控各系統與執行各系統間資訊顯示與操控作業。「智慧建築服務平台」需提供動態調整多點來源對多點目的之系統連動事件的使用介面，供使用者直接動態設定後下放至各子系統，各子系統即可不需透過智慧建築服務平台，動態依據連動表資訊自動偵測設備狀態相符於連動條件後發送連動通知其他子系統，或接收其他子系統之連動通知並依據連動表資訊執行其系統內部設備作動作業，以提高未來擴充能力。

1. 門禁管理系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	門禁管理系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/ODBC/OPC/Modbus方式取得整合訊號。

(2) 「智慧建築服務平台」透過中介伺服主機取得門禁管理系統所有整合資訊，及提供門禁管理系統相關連動資訊。

(3)	整合資訊包含門禁讀卡異常動作資訊、門禁區域警報、火警區劃警報、設備異動清單、登入授權群組等資訊。

(4) 當門禁管理系統透過消防受信總機之數位輸入電路(輸入信號DC24V或不帶電乾接點，可接sink或source輸入方式)偵測到火警訊號產生時，需透過硬體線路建置數位輸出電路(可用繼電器或電晶體輸出)立即連鎖停止設定區域門禁管制，以避免阻礙人員逃生，此為必要功能。「智慧建築服務平台」透過「中介伺服主機」向門禁管理系統讀取區域門禁管制狀態，以確認門禁管制已解除，此為加值功能。

(5) 當門禁管理系統透過消防受信總機接到門控器之數位輸入電路(輸入信號DC24V或不帶電乾接點，可接open或short輸入方式)偵測到火警訊號產生時，需立即連鎖停止設定區域門禁管制，以避免阻礙人員逃生，「智慧建築服務平台」透過「中介伺服主機」向門禁管理系統讀取區域門禁管制狀態，以確認門禁管制已解除。

(6) 門禁管理系統可透過中介伺服主機取得「智慧建築服務平台」所下放之連動表資訊自動偵測門禁設備狀態相符於連動條件後，發送連動通知給照明子系統，或接收其他子系統之連動通知並依據連動表資訊執行設備作動作業，以達到節約能源功能控制需求。

對相關照明、空調設備之節電管理系統發送連動信號通知，以達到節約能源功能控制需求。

(7) 「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機之WEB管理介面以「智慧建築服務平台」帳號遠端登入門禁管理系統操作所授權之群組功能。

(8) 門禁管理系統可回報其發送連動通知其他子系統之執行結果至中介伺服主機，「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機取得門禁管理系統連動其他子系統之執行結果。

2. 影像保全監控系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	影像保全監控系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/ODBC/OPC/Modbus/ActiveX方式取得整合訊號及影像。

(2) 「智慧建築服務平台」透過中介伺服主機取得影像保全監控系統所有整合資訊，及提供影像保全監控系統相關連動資訊。

(3)	整合資訊包含重要出入口之影像與緊急求救相關保全警報訊號、門禁區域警報、火警區劃警報、設備異動清單、登入授權群組等資訊。

(4) 當火警警報或門禁保全警報產生時，除以內部連動機制連動CCTV監視畫面外，需以告警方式通知「智慧建築服務平台」，「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機取得告警後同步以圖控網頁方式顯示告警相關區域監視影像，以達跨平台整合功能立即掌控緊急事件及採取應變措施。

(5) 「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機之WEB管理介面以「智慧建築服務平台」帳號遠端登入影像保全監控系統操作所授權之群組功能。

(6) 影像保全監控系統可回報其發送連動通知其他子系統之執行結果至中介伺服主機，「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機取得影像保全監控系統連動其他系統之執行結果。

(7) 影像保全監控系統可透過中介伺服主機取得「智慧建築服務平台」所下放之連動表資訊自動偵測影像保全監控設備狀態，並依據該連動表資訊發送連動通知至其他子系統，或接收其他子系統之連動通知並依據連動表資訊作動相關影像保全監控設備狀態，以達到智慧化自動控制需求。

3. 公共資訊顯示系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	公共資訊顯示系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/ODBC/OPC/Modbus方式提供整合訊號。

(2) 「智慧建築服務平台」直接或透過中介伺服主機提供公共資訊顯示系統相關資訊。

(3)	整合包含環境及能源相關資訊、設施管理系統相關資訊、其他監控設備資訊等。

(4) 「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機之WEB管理介面以「智慧建築服務平台」帳號遠端登入公共資訊顯示系統操作所授權之群組功能。

4. 設施管理系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	設施管理系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/ODBC/OPC/Web方式提供整合訊號。

(2)「智慧建築服務平台」直接或透過中介伺服主機提供設施管理系統相關資訊及決策支援功能。

5. 二線照明系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	二線照明系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/Modbus/Bacnet /OPC方式由中央監控系統透過「中央監控控制伺服器」進行納管並取得及提供「智慧建築服務平台」整合資訊。

(2)「智慧建築服務平台」透過中介伺服主機取得中央監控系統(經由中央監控控制伺服器)所納管之二線照明系統所有整合資訊，及提供二線照明系統相關連動資訊。

(3)	整合資訊包含二線照明迴路動作訊號、建築物內之氣象站相關資訊、火警區劃警報、設備異動清單、登入授權群組等資訊。

(4) 當二線式照明系統透過消防受信總機之數位輸入電路(輸入信號DC24V或不帶電乾接點，可接sink或source輸入方式)偵測到火警訊號產生時，需透過硬體線路建置數位輸出電路(可用繼電器或電晶體輸出)立即觸發執行緊急逃生照明迴路，以確保第一時間啟動逃生路線引導，此為必要功能。「智慧建築服務平台」透過「中介伺服主機」向中央監控系統(經由中央監控控制伺服器)讀取二線式照明系統之緊急逃生照明迴路開關狀態，以確認緊急逃生照明迴路已開啟，此為加值功能。

(5)透過中央監控系統結合建築物內之氣象資訊與二線式照明搭配感光Sensor控制日出、日落時戶外路燈、景觀照明及招牌燈之啟停。

(6) 結合中央監控系統連動信號控制區域照明，以達到節約能源功能需求。

(7) 中央監控系統可回報其所納管之二線照明系統發送連動通知其他子系統之執行結果至中介伺服主機，「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機取得中央監控系統所納管之二線照明系統連動其他系統之執行結果。

(8) 「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機之WEB管理介面以「智慧建築服務平台」帳號遠端登入中央監控系統操作所授權之二線式照明系統群組功能。

(9) 中央監控系統透過中介伺服主機取得「智慧建築服務平台」所下放之連動表資訊自動偵測二線照明系統設備狀態，並依據該連動表資訊發送連動通知至其他子系統，或接收其他子系統之連動通知並依據連動表資訊作動相關二線照明系統設備狀態，以達到智慧化自動控制需求。

6. 智慧型火警系統與「智慧建築服務平台」之整合：

(1)	智慧型火警系統透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/Modbus/Bacnet /OPC方式由中央監控系統透過「中央監控控制伺服器」進行整合並取得及提供「智慧建築服務平台」整合資訊。

(2)	整合資訊包含火警區劃警報、設備異動清單、登入授權群組等資訊。

(3) 當智慧型火警系統透過數位輸入電路(輸入信號DC24V或不帶電乾接點，可接sink或source輸入方式)於消防受信總機產生火警訊號時，需透過硬體線路建置數位輸出電路(可用繼電器或電晶體輸出)立即連鎖停止該區空調設備，以避免助長火勢及散佈濃煙，此為必要功能。「智慧建築服務平台」透過「中介伺服主機」向中央監控系統(經由中央監控控制伺服器)讀取智慧型火警系統之火警訊號，並透過底層可程式邏輯控制器讀取該區空調設備啟停狀態，以確認火警發生時該區空調設備已關閉，此為加值功能。

(4)火災發生時，智慧型火警系統透過硬體接線直接以數位輸出電路來觸發於門禁、影像保全、二線式照明之連鎖通知信號以確保能迅速、穩定且正確地執行消防安全連鎖動作，此為必要功能。此外，中央監控系統可向中介伺服主機提供火警警報資訊，並取得「智慧建築服務平台」所下放之連動表資訊，依據連動表資訊或系統內部連動機制對相關門禁、影像保全、二線式照明等子系統發送連動通知信號，做為各子系統執行對應連鎖控制之觸發信號，以輔助進行相關連鎖控制動作，此為加值功能。

(5) 中央監控系統可回報其所納管之智慧型火警系統發送連動通知其他子系統之執行結果至中介伺服主機，「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機取得中央監控系統所納管之智慧型火警系統連動其他系統之執行結果。

(6) 「智慧建築服務平台」可透過中介伺服主機之WEB管理介面以「智慧建築服務平台」帳號遠端登入中央監控系統操作所授權之智慧型火警系統群組功能。

(7) 中央監控系統透過中介伺服主機取得「智慧建築服務平台」所下放之連動表資訊自動偵測智慧型火警系統設備狀態，並依據該連動表資訊發送連動通知至其他子系統，以達到智慧化自動控制需求。

7. 資料伺服主機與機櫃型照景主機之整合：

(1)	資料伺服主機透過上層Ethernet區域網路連結，以Web Services/JDBC/ODBC/Modbus/Bacnet /OPC方式取得整合訊號。

(2)	整合訊號包含所有子系統整合訊息，採動態彩色圖形方式顯示各子系統流程圖，並透過電腦設備以42”尺寸兩台顯示，以取代傳統照景盤顯示方式。

8. 資料伺服主機與網頁工作站之整合：

(1)	資料伺服主機透過上層Ethernet區域網路連結，以JDBC/ODBC/OPC/ DDE/Modbus/HTTP/Web services方式取得整合訊號。

(2)	整合訊號包含所有子系統整合訊息，透過此工作站轉換成HTML格式，可經由IE或NETSCAP等瀏覽器瀏覽查看。

9. 其他機電設備如冰水主機、變頻器、數位電錶及發電機等需透過中央監控系統之可程式邏輯控制器(被中央監控控制伺服器納管)與「智慧建築服務平台」進行整合作能源管理，各機電設備應提供標準通訊介面，以Modbus RTU/Bacnet/OPC通訊格式供監控系統整合連線。

3.	施工

3.1	安裝

3.1.1	安裝遵從第16010章「基本電機規則」及本章第1.3項相關章節辦理。

3.1.2	所有的管線路及支撐必須整齊安裝。明管的管線必須使用直角彎管與建築牆壁平行。所有箱體內的管線必須適切地綑綁、固定以防止阻礙其它裝置及接頭。

3.1.3  盤內配線：每個框體之配線及端子結構，應考慮裝配及組合之方便、每個訊號線端加套管標示，並須標明編碼。

3.2	現場測試及檢驗

3.2.1	承包商必須完成檢查，校正及測試所有有關連的軟／硬體以確保系統工作符合規範及提送之操作程序。

3.2.2	確認包括以下動作︰

(1)	執行每一個指定的報告。

(2)	顯示和模擬每個資料輸入點，證明特定點的工作能力，並示範改變參數。

(3)	執行樹狀視窗。

(4)	顯示圖形，模擬變更圖形。

(5)	以中文、英文和圖形方式執行數位和類比命令。

(6)	模擬各式的位址設定和命令。

(7)	模擬所有指定的診斷功能。

(8)	透過趨勢圖，證明 DDC迴路的功能。

3.2.3	承包商必須將所有資料檔案和應用軟體，包括分散控制處理器的程式作備份，以供系統或記憶體毀壞時重新載入之用。

3.3	訓練

3.3.1	手冊

(1)	操作使用手冊在操作訓練時，必須提供所有使用操作功能的圖形解說。

(2)	程式設計人員手冊在程式設計人員訓練該項必須提供所有軟體修改或設定功能的圖形描述。

(3)	提送基本操作手冊、基本安裝手冊。

3.3.2	訓練

(1)	所有訓練和應用手冊及安裝文件都由承包商提供。

(2)	管理及使用者的訓練包括︰

A.	操作程序複習。

B.	開／停。

C.	所有顯示和報告選定。

D.	以中文、英文及圖形方式對各點下命令。

E.	修改中文、英文內容。

F.	更改警告極限值，警報極限值及開／停時間。

G.	系統起始設定。

H.	現場數位控制器的關機及起始設定。

I.	歷史資料的清除。

J.	感測器的檢查偵錯

L.	製作或修改彩色圖形。

M.	密碼設定／修改。

N.	操作者設定／修改。

O.	操作使用權設定／修改。

P.	點的開／關。

〈本章結束〉